高压无功自动补偿成套

概述：

高压无功自动补偿成套设备用于6kv、10kv、35kv工频电力系统进行无功补偿，以提高电网的功率因数，降低供电变压器及输送线路的损耗，提高供电效率，改善供电环境。实现平衡系统电压，提供功率因数。减少线损，保护供电质量，解决无功过补偿和欠补偿问题。

主要元件组成

装置一般由一台控制柜和若干台电容柜组成。
自动控制器：高压无功补偿控制器
电容器支路：高压电容器、串联电抗器、放电线圈
检修隔离元件：高压隔离开关，带电子锁，装于控制柜内
投切执行机构：一般用高压真空接触器，在有些场合用真空断路器
一次保护性元件：避雷器、熔断器
二次保护性元件：继电器、电容微机保护装置
柜体：一般采用优质冷轧钢板

产品特点：

1 补偿功能

装置主要采用单片微机技术，采集计算线路或配电设备的电流、电压、有功、无功以及功率因数等数据，应用区域控制原理，控制投切电力电容器，实现无功功率自动补偿，并使电网功率因数调节至最优状态。

2 集中和就地控制功能

装置支持无功功率的集中补偿、线路补偿和分散大容量负荷（如泵机）的就地补偿，用户可以根据负荷的分散与集中程度，灵活地选择适宜的补偿设备。

3 滤波功能

在用户负荷有谐波的情况下，可有针对性地投切滤波器支路，能够滤除谐波对用户的干扰，消除对普通电容的谐波放大，杜绝谐振，并补偿无功功率。

4 统计功能

方便地获知基于时钟的有关补偿统计数据，评估补偿效果，优化补偿设置。

5 保护功能

装置具备过压保护、欠压保护、过压回差、欠压回差、欠流保护、过流保护、两段电流保护、零序电流保护、不平衡电压保护等完整的微机保护功能，为装置可靠运行提供了有力的保证。

6 通讯功能

装置所选择的控制装置配置标准通讯协议（101规约或MODBUS），支持基于２３２或４８５通讯口的互联和四遥功能。

7 安全方便

装置为带电闭锁设计；裸漏部分均采用热缩套管密封，箱体内无高压裸漏点；配备视角开阔的安全观察窗；电容室、高压室、控制室完全隔离，且便于维护；

主要技术参数:

1）额定电压等级，6、10KV；额定频率，50HZ
    2）额定容量，100-10000kvar，可分1-8组
    3）电抗器参数选择，抑制合闸涌流，电抗率为一般为1%；抑制5次以上谐波，电抗率为6%；抑制3次以上谐波，电抗率为12%
    4）装置能在1.1倍额定工作电压下长期运行
    5）装置能在方均根值不超过1.3倍电容器组额定电流的过电流下连续运行
    6）每组电容器设有放电线圈，可在5秒内将剩余电压降低到50V以下
    7）主要电参数测量精度为0.5级，功率和电度测量精度为1级
    8）补偿投入反应时间：40ms
    9）补偿效果：功率因数达到0.9以上

投切控制原理
电压无功边界图(九域图)

也称为九域图判据，控制原则：调节有载调压变压器分接头及投切电容器，使系统尽量运行于区域0。各区域的控制规则如下：

①　区域0：无功与电压均合格，不调节。

②　区域1：无功越上限，电压越下限，投电容器组；当电容器组全部投入时，发升压指令；当有载分接开关处于上限位置时，发强投电容器组指令。

③　区域2：无功越上限，电压合格，投电容器组。

④　区域3：无功越上限，电压越上限，发降压指令；当有载开关处于下限位置时，发强切电容器组指令

低压静态无功补偿装置

概述：

PTSGH系列低压静态无功安全补偿装置用于低压电网的无功功率补偿主要针对工矿比较稳定的低压系统，主要针对工矿比较稳定的低压系统，进行滤波抑制及无功补偿，可以提高电网的功率因数，降低线路电流从而减小线路损耗，提高变压器的带载能力，能明显降低用电成本。具有设备投资少，运行可靠性高、保护齐全、维护费用低及操作便捷等显著特点。
主要元件组成

装置一般由一台补偿柜或若干台补偿柜组成。

自动控制器：PTSDK型智能无功补偿控制器
电容器支路：低压电容器、串联电抗器、放电电阻
检修隔离元件：低压压隔离开关或断路器
投切执行机构：低压电容专用型接触器

保护性元件：避雷器、熔断器
主要技术参数:
◎额定电压等级，0.4kV、0.69kV、1.2kV；额定频率，50HZ，控制器支持高电压输入，无需采用电压互感器、投切精度更高。
◎额定容量，30-480kvar，可分1-16组。
◎装置能在1.1倍额定工作电压下长期运行
◎装置能在方均根值不超过1.3倍电容器组额定电流的过电流下连续运行
◎主要电参数测量精度为0.5级，功率和电度测量精度为1级
◎静态响应时间 200ms以上
◎补偿效果：功率因数达到0.95以上
◎电抗器参数选择，抑制合闸涌流，电抗率为0.1-1%；抑制5次以上谐波，电抗率为7%；抑制3次以上谐波，电抗率为14%
产品特点：

◎可实现就地补偿,也可集中补偿；

◎兼具谐波抑制及电容无功补偿功能。

◎保护完备：有短路、过载、过压、欠压、缺相等保护;各项参数设定方便；当外部有相关故障时自动退出运行，送电后自动恢复运行。
◎微机控制，智能优化投切方式，多种投切方式可选。

◎可在补偿的同时，可兼顾配电检测，并具有串行通讯功能，装置配置多个RS232或485接口，可通过MODBUS等通信协议和其它电力自动化装置实现互联，可通过手持无线抄表器或GPRS模块实现数据传输；实现无人值守，

◎对于大容量补偿，可采取主、辅柜结构。同时主辅柜内全部装有智能型无功补偿控制器、智能型无功补偿控制器也设为主辅机形式
应用：

工作温度：-25～55℃
储存运输温度：-40～85℃
相对湿度：5%～95%，无凝露
海拔高度：不高于2000m
地震强度：<8级
污秽等级：IV级

低压动态无功补偿柜

概述：

PTSYMG系列低压动态无功安全补偿装置用于低压电网的无功功率补偿主要针对工矿负荷变化比较频繁的低压系统，进行滤波抑制及无功补偿，可以提高电网的功率因数，降低线路电流从而减小线路损耗，提高变压器的带载能力，能明显降低用电成本。可广泛应用于石油化工、电力系统、冶金钢铁、电气化铁路、城市建设等行业中，为各种异步电动机、变压器、晶闸管变流器、变频器、感应炉、照明设备、电弧炉、电力机车、提升机、冲压机、吊车、电梯、风力发电机、电梯、电焊机、电阻炉、石英熔炼炉等设备提供高质量、高可靠性的无功补偿及滤波的解决方案。
主要元件组成：

◎装置一般由一台补偿柜或若干台补偿柜组成。

◎自动控制器：PTSDK型智能无功补偿控制器
◎电容器支路：低压电容器、串联电抗器、放电电阻
◎检修隔离元件：低压压隔离开关或断路器
◎投切执行机构：晶闸管投切开关

◎保护性元件：避雷器、熔断器

产品特点：

◎额定电压等级，0.4kV、0.69kV、1.2kV；额定频率，50HZ，控制器支持高电压输入，无需采用电压互感器、投切精度更高。
◎额定容量，30-480kvar，可分1-16组。
◎装置能在1.1倍额定工作电压下长期运行
◎装置能在方均根值不超过1.3倍电容器组额定电流的过电流下连续运行
◎主要电参数测量精度为0.5级，功率和电度测量精度为1级
◎动态响应时间 10ms-20ms
◎补偿效果：功率因数达到0.95以上
◎电抗器参数选择，抑制合闸涌流，电抗率为0.1-1%；抑制5次以上谐波，电抗率为7%；抑制3次以上谐波，电抗率为14%

应用：

◎可实现就地补偿,也可集中补偿；

◎兼具谐波抑制及电容无功补偿功能, 动态抑制谐波，运行安全可靠；

实行三相或分相动态补偿，分别适用于对称负载,及不对称负载或者冲击性负载；也可实现等容量或不等容量补偿；

◎保护完备：有短路、过载、过压、欠压、缺相等保护;各项参数设定方便；当外部有相关故障时自动退出运行，送电后自动恢复运行。
◎实时跟踪，根据九区图原理自动跟踪无功负荷的变化情况动态补偿无功功率，在10ms内完成采集、计算及控制输出，投切电容器组，实现无冲击，无涌流，无过渡过程投切；

◎微机控制，智能优化投切方式，多种投切方式可选。

◎可在补偿的同时，可兼顾配电检测，并具有串行通讯功能，装置配置多个RS232或485接口，可通过MODBUS等通信协议和其它电力自动化装置实现互联，可通过手持无线抄表器或GPRS模块实现数据传输；实现无人值守，

◎降低网损和变压器损耗，增加变压器带载容量，抑制电压闪变；

实现电流过零投切,最大限度延长电容器使用寿命；

◎对于大容量补偿，可采取主、辅柜结构。同时主辅柜内全部装有智能型无功补偿控制器、智能型无功补偿控制器也设为主辅机形式

工作条件:

工作温度：-25～55℃
储存运输温度：-40～85℃
相对湿度：5%～95%，无凝露
海拔高度：不高于2000m
地震强度：<8级
污秽等级：IV级

概述：

PTSYM系列无功安全补偿模块，由电容器、串联电抗器、晶闸管投切模块、熔断器、母线系统及相应的安装结构件集成安装构成。广泛用于无功快速、频繁变化的配电系统，如焊接设备，冲击性负载大量应用的场合。

主要技术参数:

◎额定电压等级，0.4kV、0.69kV、1.2kV；额定频率，50HZ，控制器支持高电压输入，无需采用电压互感器、投切精度更高。
◎装置能在1.1倍额定工作电压下长期运行
◎装置能在方均根值不超过1.3倍电容器组额定电流的过电流下连续运行
◎主要电参数测量精度为0.5级，功率和电度测量精度为1级
◎静态响应时间 10ms-20ms
◎补偿效果：功率因数达到0.95以上

产品特点：

◎ 良好的兼容性，可以与各种柜体轻松匹配，广泛适用于MNS、GGD、GCS、GCK等国产柜型，ABB MNS2.0、SCHNEIDER MASTERBLOC、SIEMENS SIVACON 8PT等进口柜型。
◎ 采用国外的先进理念，集成化的安装及优化的母线系统使安装更加简便，扩容方便
◎ 专业厂家  标准化设计与制造，性能可靠
◎ 调容简单，检修方便，便于维护，补偿精度更高